## Umrechnung
Umrechnung
Eingabefeld
Ergebnis
Totaldruckerhöhung
Ausgangsdaten:
Druck: | 433.11 | Pa bei 20°C |  | Ergebnis:
gewünschte Temperatur: | 150 | C° | Druck : | 300.0029 | Pa | bei | 150 | C°
Totaldruckerhöhung
Ausgangsdaten:
Druck: | 300 | Pa bei |  | Ergebnis:
Temperatur: | 150 | C° | Druck : | 433.1058 | Pa | bei | 20 | C°
Antriebsleistung
Ausgangsdaten :
Leistung: | 40 | kW bei 20°C |  | Ergebnis:
gewünschte Temperatur: | 300 | C° | Leistung: | 20.4538 | kw | bei | 300 | C°
Umfangsgeschwindigkeit
Ausgangsdaten:
Laufrad Ø: | 600 | mm |  | Ergebnis:
Umdrehungen: | 900 | 1/min | Geschw.: | 28.2743 | m/s
Strömungsgeschwindigkeit |  |  |  | Anschluss rund
Ausgangsdaten:
Radius Ausblas: | 0.31 | m |  | Ergebnis:
Volumenstrom: | 2.78 | m³/s | Geschw.: | 9.2081 | m/s
|  |  | Geschw.: | 33.1493 | km/h
Strömungsgeschwindigkeit |  |  |  | Anschluss rechteckig
Ausgangsdaten:
Länge Ausblas: | 1 | m |  | Ergebnis:
Breite Ausblas: | 1 | m
Volumenstrom: | 1 | m³/s | Geschw.: | 1 | m/s
|  |  | Geschw.: | 3.6 | km/h
Volumenstrom : | 3600 | m³/h
Volumenstrom : | 1 | m³/s